V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды, бассейн р. Днепр система водоснабжения другого юридического лица (ГП «Гомельводоканал» – вода питьевого качества) | г. Гомель |
| 2 | Нужды промышленности | - | Система водоснабжения другого юридического лица (ГП «Гомельводоканал» – вода технического качества) | г. Гомель |
| 3 | Иные нужды (отведение сточных вод) | - | Система канализации другого юридического лица (ГП «Гомельводоканал» – хозяйственно-бытовые сточные воды), система канализации другого юридического лица (КАУП по содержанию дорог «ГорСАП» – промышленно-ливневые воды) | г. Гомель |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Плавка металла в индукционных печах | Для получения расплавленного металла на предприятии установлены электрические индукционные тигельные печи промышленной частоты ИЧТ-10. Получение жидкого металла из шихтовых материалов в печах осуществляется за счет плавки при температуре 1400-1450оС. В случае необходимости расплавленный металл, получаемый в печах ИЧТ-10, доводят до требуемого химического состава в электрических тигельных миксерных печах ИЧТм-6. Здесь металл заливают в предварительно прогретые печи и выдерживают при температуре 1280-1420оС. После получения металла требуемого химического состава его заливают в литейные формы. Для охлаждения перегреваемых элементов плавильных и миксерных печей на предприятии предусмотрена система оборотного водоснабжения, в которой циркулирует вода технического качества. |
| 2 | Плавка металла в вагранке | Для получения жидкого металла для кокильного литья цеха №4 используется вагранка производительностью 1т/ч. В качестве топлива в вагранке используется кокс литейный. Топливо вместе с шихтой в вагранку загружают через специальное загрузочное окно. Загрузка осуществляется таким образом, что первым идет слой кокса литейного, а сверху – слой шихты. По мере расплава в топку печи загружают новые порции шихтовых материалов и топлива. Для охлаждения вагранки организована локальная система оборотного водоснабжения, включающая в себя циркуляционный насос, шламоотстойник и систему трубопроводов. |
| 2 | Очитка загрязненного воздуха, отходящего от технологического оборудования | Для очистки загрязненного воздуха, отходящего от технологического оборудования, на предприятии установлены мокрые пылеуловители. Улавливание пыли осуществляется в аппаратах очистки за счет соприкосновения воды с восходящим потоком воздуха. Очищенный воздух выбрасывается в окружающую среду. Вода с растворенными твердыми веществами по шламопроводам направляется на очистку. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения завода: Хозяйственно-питьевое водоснабжение завода осуществляется от собственного водозабора, представленного двумя артезианскими скважинами, и от резервного водопровода ГП «Гомельводоканал» (договор №214 от 6.03.2014г.). Вода используется как для питьевых нужд, так и для нужд горячего водоснабжения предприятия. Питьевая вода по разветвленной сети трубопроводов насосной станцией 2-го подъема подается к административно-бытовым помещениям цехов и подразделений, а также в котельную цеха №10. В котельной вода нагревается до температуры 55 оС и хранится в баках горячей воды. На время помывки работников предприятия нагретая вода насосами ГВС дается в душевые помещения. Передача добытой предприятием хозяйственно-питьевой воды сторонним организациям не осуществляется. Система оборотного водоснабжения: для охлаждения перегреваемых элементов плавильных агрегатов на предприятии предусмотрена система оборотного водоснабжения. Циркулирующая с системе оборотная вода после прохождения поверхностей нагрева печей подается на охлаждение в градирни, а затем насосами заново подается на плавильные агрегаты. Подпитка оборотной системы водоснабжения осуществляется от трубопровода технической воды ГП «Гомельводоканал». Для охлаждения вагранки Q = 1 т/ч предусмотрена локальная система оборотного водоснабжения. Насосы, забирая воду из бака-отстойника, подаю ее к искрогасителю вагранки, нагретая вода по сливному трубопроводу поступает в бак-отстойник. Здесь она охлаждается за счет соприкосновения с атмосферным воздухом. В случае переполнения предусмотрен переливной трубопровод воды с баков-отстойников в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Система повторного водоснабжения: после очистных сооружений дождевых вод сточные воды насосами подаются на производственные нужды предприятия – на газоочистные установки. После использования вода поступает на предварительную очистку на шламовые поля, а затем насосами подается на очистные сооружения дождевой канализации. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Хоз.-фекальная система канализации: для отвода с территории предприятия хозяйственно-бытовых сточных вод на заводе предусмотрена сеть канализационных трубопроводов. Сточная вода с инженерно-лабораторного корпуса и административно-бытовых помещений цехов по безнапорным трубопроводам поступает на канализационную насосную станцию, откуда под давлением перекачивается на очистные сооружения ГП «Гомельводоканал» (договор №214 от 6.03.2014г.). Система дождевой канализации: поступающие в систему ливневой канализации поверхностные сточные воды отводятся на очистные сооружения дождевой канализации, представленные виде двухсекционного пруда-отстойника. Очистка поступивших сточных вод осуществляется механическим способом. После очистки вода насосами подается на повторное использование на газоочистные установки цехов. Для исключения перелива воды на прилегающую к прудам-отстойникам зеленую зону предусмотрен аварийный выпуск дождевых сточных вод в сети КАУП «ГорСАП» (договор №2154/823 от 01.05.2021г.). Выпуск воды осуществляется путем открытия задвижки, установленной на сливном трубопроводе перед контрольным колодцем. Объем дождевых сточных вод, отведенных в сети КАУП «ГорСАП» определяется инструментальным способом по показаниям прибора учета. |

Характеристика водозаборных сооружений,

предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сооружения отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений,

предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 действующих | 209 | 221 | >100 | 60 | 130 | 2 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механический | Пруды-отстойники | 1700 куб. м/сутки (19,7 л/сек) | 1700 куб. м/сутки (19,7 л/сек) | Сброс сточных вод в окружающую среду отсутствует |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти- ческое | нормативно-расчетное2 |
|  |  |  |  | 2025-2035 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 392,842 | 431,655 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 109,210 | 120,000 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 392,842 | 431,655 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 109,210 | 120,000 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 75,050 | 99,982 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20,864 | 27,795 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 440,119 | 494,586 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 122,353 | 137,495 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 392,323 | 431,655 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 109,066 | 120,000 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 392,323 | 431,655 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 109,066 | 120,000 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 47,794 | 62,932 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 13,287 | 17,495 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | на иные нужды | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 15,917 | 16,187 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,425 | 4,500 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 3,180 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,884 | 0,000 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 2356,115 | 2356,115 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 655,000 | 655,000 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 37,449 | 41,532 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10,186 | 11,546 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 248,572 | 170,504 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 69,103 | 47,400 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) – всего | куб. м/сутки | 163,302 | 297,122 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 45,398 | 82,600 |
| 13.1 | В том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды ГП «Гомельводоканал» | куб. м/сутки | 158,151 | 276,259 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 43,966 | 76,800 |
| 13.2 | промдождевые сточные воды КАУП «ГорСАП» | куб. м/сутки | 5,151 | 20,863 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,432 | 5,800 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,000 | 0,000 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе

сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не осуществляется.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максимальная | средне- годовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2035 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |