XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка запорной арматуры. Источник финансирования – собственные средства. | Постоянно | Предотвращение утечек воды. Снижение потерь воды | Рациональное использование воды. |
| 1.2. | Своевременная поверка приборов учёта воды. Источник финансирования – собственные средства. | Постоянно | Достоверность учёта потребляемой воды. Выполнение требований действующих нормативных документов | Рациональное использование воды. Учет количества добываемой, передаваемой сбрасываемой воды |
| 1.3. | Замета фильтрующего материала на физико-химической очистке | Постоянно | Улучшение качества очистки воды | Улучшение качества очищенной воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение объема рециркулирующих газов на котлах за счет увеличения загрузки вентиляторов горячего дутья (ВГДН) | Постоянно | Достижение нормативов, установленных в НДТМ | Снижение концентрации выбросов NОх |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Поддержание оптимального избытка воздуха на котлоагрегатах. | Постоянно | Достижение нормативов, установленных в НДТМ | Снижение концентраций выбросов NОх, отсутствие превышений концентраций выбросов СО. |
| 2.3. | - Снижение доли мазута в общем объеме используемого топлива; - Использование мазута с пониженным содержанием серы | 2022-2026 | Снижение концентраций выбросов SО2 | Снижение концентраций выбросов SО2 при сжигании мазута. |
| 2.4. | Разработка технико-экономического обоснования реконструкции 1-ой очереди с демонтажем котлов ПК-14 | 2022-2026 | Улучшение технико-экономических показателей | Установка новых котлов, снижение выбросов |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1. | Выявление вторичных материальных ресурсов в перечне вновь образующихся отходов производства с последующей передачей на использование | Постоянно | Уменьшение количества отходов производства, предназначенных для захоронения. | Снизить риск загрязнения отходами производства земель и грунтовых вод |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производст- венная (промышлен-ная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Выбросы в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Источник выбросов котлоагрегатов Светлогорской ТЭЦ (№0001), г. Светлогорск, ул. Советская,1а Источники выделения – котлоагрегаты №№ 1,2 (объект локального мониторинга) | г. Светлогорск филиал «Свет-логорская ТЭЦ», промплощадка предприятия, источник выбросов № 1, цех КТЦ | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в месяц (при работе источника) | Концентрация азота оксидов, углерод оксида, кислорода (при использовании природного газа) | Отбор произво-дится через газозаборный зонд электрон-ного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, твердых частиц, кислорода (при использовании мазута) | Отбор произво-дится через газозаборный зонд электрон-ного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 4514-2012 (твердые частицы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Источники выбросов котлоагрегатов Светлогорской ТЭЦ №0002, г. Светлогорск, ул. Советская,1а Источники выделения – котлоагрегаты №№8,9 (объект локального мониторинга) | г. Светлогорск филиал «Свет-логорская ТЭЦ» промплощадка предприятия, источник выбросов №2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб (по 2 на каждый котлоагрегат) расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | Непрерывно посредством АСК | Концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, кислорода |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 раз в месяц (локальный мониторинг) | Концентрация азота оксидов, углерод оксида, кислорода (при использовании природного газа) | Отбор производится через газозаборный зонд электронного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, твердых частиц, кислорода (при использовании мазута) | Отбор производится через газозаборный зонд электронного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 4514-2012 (твердые частицы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Источники выбросов котлоагрегатов Светлогорской ТЭЦ №0003, г. Светлогорск, ул. Советская, 1а Источники выделения – котлоагрегаты №№6,7 (объект локального мониторинга) | г. Светлогорск филиал «Свет-логорская ТЭЦ» промплощадка предприятия, источник выбросов №3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Точки отбора проб (по 2 на каждый котлоагрегат) расположены на газоходах в сечении за дымососом. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | Непрерывно посредством АСК | Концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, кислорода |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 раз в месяц (локальный мониторинг) | Концентрация азота оксидов, углерод оксида, кислорода (при использовании природного газа) | Отбор произ-водится через газозаборный зонд электронного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, твердых частиц, кислорода (при использовании мазута) | Отбор произ-водится через газозаборный зонд электронного переносного прибора | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 4514-2012 (твердые частицы) |
| 1.4 | Источник выбросов № 17 – циклон. | Г. Светлогорск филиал «Свет-логорская ТЭЦ», промплощадка предприятия, источник выбросов № 17 | Выбросы загрязняющих веществ до и после ГОУ | Точки отбора проб расположены на входе в циклон и на выходе из циклона. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Твердые частицы | Отбор производится через газозаборный зонд | МВИ.МН 4514-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | № 1 | Граница ССЗ | Атмосферный воздух | В районе 1-ой проходной ТЭЦ | 1 раз в сутки (при НМУ) | серы диоксид, азот (IV) оксид (азота диоксид) | Отбор проб согласно требований методик | МВИ.МН 4160-2011 МВИ.МН 5087-2014 |
|  | № 2 | Жилая зона |  | Ближайшая жилая застройка (ул. Интернаци-ональная) |  |  |  |  |
| 1.6 | Отбор проб атмосферного воздуха проводится с учетом направления ветра в двух контрольных точках на границе СЗЗ и в жилой зоне (точки установлены согласно трассировке границ СЗЗ и утверждены графиком) | Граница ССЗ Жилая зона | Атмосферный воздух | 1.Точки отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ; 2. Точки отбора в зоне воздействия (жилая зона); (при отборе с учетом направления ветра) | 1 раз в месяц | серы диоксид, азот (II) оксид (азота оксид), азот (IV) оксид (азота диоксид) | Отбор проб согласно требований методик | МВИ.МН 4160-2011 МВИ.МН 5087-2014 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Сбросы сточных вод и поверхностный водный объект выше и ниже сброса сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | т.1 –Вход на очистные сооружения производствен- но-ливневых стоков | г. Светлогорск филиал “Свет-логорская ТЭЦ”, промплощадка предприятия |  | Сбросы сточных вод поступающие на очистные на территории предприятия | Точка отбора проб находится в колодце –делителе на территории промплощад-ки | 2 раза в месяц (при наличии стока на выпуске в т.2 ) | рН БПК5 ХПК Взвешенные вещества Нефтепродукты Аммоний-ион Фосфат-ион Температура Хлорид-ион Сульфат-ион Минерализация | Разовая точечная проба, ручной отбор | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.1-3 Мн.: НТЦ «АПИ», 1997 г. |
| 2.2 | т.2 –Выпуск производствен-но-ливневых сточных вод в ливневую канаву и далее в канал, впадающий в р.Березину. | г. Светлогорск филиал “Свет-логорская ТЭЦ”, возле промплощадки предприятия |  | Сбросы сточных вод в водные объекты (выпуск сточных вод в канал в бассейн р. Березина в черте г. Светлогорск) | Точки отбора проб находятся: т.2 – в створе выпуска сточных вод в ливневую канаву | 2 раза в месяц (при наличии стока) | рН БПК5 ХПК Взвешенные вещества Нефтепродукты Аммоний-ион Фосфат-ион Температура Хлорид-ион Сульфат-ион Минерализация | Разовая точечная проба, ручной отбор | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч.1-3 Мн.: НТЦ «АПИ», 1997 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подземные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фоновая и наблюдательные скважины, шламоотвал, промышленная площадка предприятия (№ 5,6,7 и 14) (объект локального мониторинга) | Шламоотвал промышленная площадка предприятия | Подземные воды | Точки отбора находятся в районе шла-моотвала. Точки оборудованы и доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Температура, рН Минерализация воды, Азот аммоный, Азот нитратный, Хлориды, Сульфаты, Фосфор фосфатный, Железо общее, Нефтепродукты СПАВ анион., Фенолы, Медь, Цинк, Свинец, Кадмий, Марганец, Никель, Хром, Ртуть, Уровень воды | Разовая точечная проба, ручной отбор | СТБ 1188-99 |

ХIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

В пределах срока действия комплексного природоохранного разрешения вывод объектов из эксплуатации не планируется.

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 28

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Система управления окружающей средой в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО14001 не планируется к внедрению. |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

# Настоящим филиал «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» подтверждает,

# (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

# (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

# что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

# не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Директор филиала

«Светлогорская ТЭЦ»             _____________________              В.А. Толкач

Руководитель организации                                                   (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

(индивидуальный предприниматель)

«___» ____________ 2021г.